广西人工影响天气水资源保障工程-升级和新建智能化烟炉系统项目采购需求

（一）项目概况

本次招标内容为广西壮族自治区人工影响天气水资源保障工程项目人工影响天气作业装备升级子项目地面烟炉部分，包括地面烟炉升级改造和新建智能化烟炉作业系统两部分内容。招标内容所涵盖的系统、组件、设备、零部件等均要求质保不低于8年，质保期间厂家免费提供系统、组件升级维护、设备维护维修、零部件更换、以及项目运行所需的数据流量等服务。

第一部分、地面烟炉升级改造

（1）建设内容

对全区28套BD-48型地面烟炉进行升级改造，包括作业平台场地、烟炉维护维修，配备烟炉作业安全监控终端、集成多要素作业条件判别系统，配备具有电子围栏功能的视频监控设备以及相应适配电源等。实现对周边气象要素的自动感知、作业条件的自动判别、作业自动启停和作业信息自动上传至“天工”平台和广西壮族自治区人工影响天气业务平台，提高烟炉作业的精准性和科学性。

（2）建设地址

28套BD-48型地面烟炉分布于全区8个地市，详见下表。

表：28套BD-48型地面烟炉升级改造站点分布

| 序号 | 所属地市 | 所属区县 | 站址 | 套数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳州市 | 市属 | 城中区 | 1 |
| 2 | 柳州市 | 柳江区 | 土博镇 | 1 |
| 3 | 柳州市 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 1 |
| 4 | 柳州市 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 1 |
| 5 | 柳州市 | 融安县 | 长安镇 | 1 |
| 6 | 柳州市 | 融安县 | 东起乡 | 1 |
| 7 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 四荣乡 | 1 |
| 8 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 香粉乡 | 1 |
| 9 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 八江乡 | 1 |
| 10 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 丹洲镇 | 1 |
| 11 | 桂林市 | 资源县 | 瓜里乡 | 1 |
| 12 | 贵港市 | 市属 | 港北区根竹镇 | 1 |
| 13 | 贵港市 | 市属 | 港南区瓦塘镇 | 1 |
| 14 | 玉林市 | 市属 | 北流市大里镇 | 1 |
| 15 | 玉林市 | 市属 | 北流市民安镇 | 1 |
| 16 | 玉林市 | 博白县 | 顿谷镇 | 1 |
| 17 | 百色市 | 乐业县 | 同乐镇 | 1 |
| 18 | 百色市 | 田林县 | 潞城乡 | 1 |
| 19 | 百色市 | 西林县 | 那佐乡 | 1 |
| 20 | 贺州市 | 市属 | 鹅塘镇 | 1 |
| 21 | 贺州市 | 钟山县 | 红花镇 | 1 |
| 22 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 柳家乡 | 1 |
| 23 | 河池市 | 南丹县 | 城关镇 | 1 |
| 24 | 河池市 | 罗城仫佬族自治县 | 兼爱乡 | 1 |
| 25 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 明伦镇 | 1 |
| 26 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 东兴镇 | 1 |
| 27 | 河池市 | 巴马瑶族自治县 | 那社乡 | 1 |
| 28 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 金秀镇 | 1 |

第二部分、新建智能化烟炉作业系统

（1）建设内容

新建智能化烟炉作业系统47套。智能化烟炉作业系统包括智能烟炉、集成多要素作业条件判别系统、烟炉作业安全监控终端和“天工”平台烟炉作业指挥组件组成。配备具有电子围栏功能的视频监控设备以及相应适配电源，完成作业平台场地建设、相关设备安装和软件平台搭建和调试，实现对周边气象要素的自动感知、作业条件的自动判别、作业自动启停和作业信息自动上传至“天工”平台和广西壮族自治区人工影响天气业务平台，提高烟炉作业的精准性和科学性。

（2）建设地址

新建47套智能化烟炉作业系统分布于全区12个地市，详见下表。

表：新建47套智能化烟炉作业系统分布

| 序号 | 地市 | 县（区、市） | 拟建地址 | 套数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林 | 桂林市 | 叠彩区大河乡 | 1 |
| 2 |  | 荔浦市 | 新坪镇 | 1 |
| 3 |  | 临桂区 | 黄沙乡 | 1 |
| 4 |  | 临桂区 | 黄沙乡 | 1 |
| 5 |  | 平乐县 | 二塘镇 | 1 |
| 6 |  | 恭城县 | 西岭镇 | 1 |
| 7 |  | 恭城县 | 莲花镇 | 1 |
| 8 |  | 兴安县 | 兴安镇 | 1 |
| 9 |  | 兴安县 | 兴安镇 | 1 |
| 10 |  | 灵川县 | 海洋乡 | 1 |
| 11 | 河池 | 罗城县 | 黄金镇 | 1 |
| 12 |  | 天峨县 | 三堡乡 | 1 |
| 13 |  | 南丹县 | 八圩乡 | 1 |
| 14 |  | 宜州区 | 北牙瑶族乡 | 1 |
| 15 |  | 宜州区 | 刘三姐镇 | 1 |
| 16 |  | 大化县 | 江南乡 | 1 |
| 17 |  | 环江县 | 驯乐乡 | 1 |
| 18 |  | 环江县 | 龙岩乡 | 1 |
| 19 |  | 都安瑶族自治县 | 下坳镇 | 1 |
| 20 | 百色 | 那坡县 | 龙合镇 | 1 |
| 21 | 来宾 | 金秀瑶族自治县 | 金秀镇 | 1 |
| 22 |  | 金秀瑶族自治县 | 忠良乡 | 1 |
| 23 | 贺州 | 贺州市 | 鹅塘镇 | 1 |
| 24 |  | 富川县 | 富阳镇 | 1 |
| 25 |  | 钟山县 | 石龙镇 | 1 |
| 26 |  | 昭平县 | 五将镇 | 1 |
| 27 |  | 八步区 | 步头镇 | 1 |
| 28 | 柳州 | 融水县 | 安太乡 | 1 |
| 29 |  | 融水县 | 安太乡 | 1 |
| 30 |  | 融水县 | 安陲乡 | 1 |
| 31 |  | 融水县 | 杆洞乡 | 1 |
| 32 |  | 三江侗族自治县 | 同乐乡 | 1 |
| 33 |  | 三江侗族自治县 | 独峒乡 | 1 |
| 34 | 梧州 | 岑溪市 | 归义镇 | 1 |
| 35 |  | 岑溪市 | 南渡镇 | 1 |
| 36 |  | 岑溪市 | 诚谏镇 | 1 |
| 37 |  | 苍梧县 | 六堡镇 | 1 |
| 38 |  | 苍梧县 | 木双镇 | 1 |
| 39 |  | 龙圩区 | 大坡镇 | 1 |
| 40 | 南宁 | 武鸣区 | 两江镇 | 1 |
| 41 |  | 武鸣区 | 两江镇 | 1 |
| 42 | 崇左 | 天等县 | 上映乡 | 1 |
| 43 |  | 大新县 | 全茗镇 | 1 |
| 44 | 钦州 | 浦北县 | 福旺镇 | 1 |
| 45 |  | 灵山县 | 平山镇 | 1 |
| 46 | 玉林 | 兴业县 | 山心镇 | 1 |
| 47 | 贵港 | 桂平市 | 西山镇 | 1 |

| （二）标的清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 内容 | 标的名称（货物名称） | 数量及单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 地面烟炉升级改造 | （1）烟炉作业安全监控终端 | 28套 | 内置硬件级国密SM1/2/3/4加密协议，实现与天工平台接口之间指令信息的加密传输。具备烟炉作业状态上报、作业指令接收、作业信息自动采集、国密SM1/2/3/4芯片级加解密、作业现场视频传输、集成多要素观测数据传输功能。支持4G和北斗两种通讯方式。 作业安全监控终端具体技术参数应符合或者高于下表要求： 表：作业安全监控终端技术参数 序号; 类别; 指标; 参数. 1; MCU性能; 国产，八核; 两核2.0GHz+六核1.8GHz. 2; 运行内存; LPDDR4X; 2GB. 3; 存储空间; eMMC; 16GB. 4; 系统; 安卓; Android12/14，支持更换为linux. 5; 开机时间; 上电开机完成; 不大于35S. 6; 首次定位时间; 上电到首次定位输出; 不大于32S. 7; 信息收集; 电源电压检测; 支持输入电源电压检测，精度不大于0.2V. 8; 4G信息; 支持4G信息获取和上报（信号值，卡号，IMEI号等）. 9; 人机交互; 电源LED灯; 上电常亮. 10; 定位LED灯; 搜星期间1HZ闪烁，定位成功长亮. 11; 信号LED灯; 不少于3档信号强度指示. 12; 通信LED灯; 闪烁，指示与平台通信. 13; 功能LED灯; 装备连接状态：绿灯亮：装备在线；绿灯灭：装备离线. 14; 通信; 串行通信口1; RS485，最大波特率不低于115200bps，波特率可设置. 15; 串行通信口2; RS485/RS232(可选），最大波特率不低于115200bps，波特率可设置. 16; 以太网接口; 10/100MBASE-T，上/下行速率不低于10Mbps，支持路由功能(DHCP，网络互联-4G），路由的数据非业务数据. 17; 蜂窝通信; 4GCAT4以上，上/下行速率不低于10Mbps. 18; WIFI; 2.4G,支持AP和STA模式，AP模式下，支持路由功能(DHCP，网络互联-4G），路由的数据非业务数据. 19; 北斗短报文; 支持北斗三代RDSS，单包最大支持1000个汉字. 20; 加密; /; 内置硬件加密芯片，支持SM1，SM2，SM3，SM4加密. 21; 整机特性; SMA内孔4G天线接头; 4G天线采用SMA内孔接头，配置外部增益天线. 22; 供电电压; DC，9~50V. 23; 待机功耗; <3W. 24; 最大峰值功耗; 不大于15W；12V供电时，最大峰值电流不大于2A. 25; 尺寸; 尺寸直径≤120mm，高度≤90mm. 27; 工作温度; -30℃~70℃. 28; 工作湿度; ＜95%，无凝露. 29; 存储温度; -40℃~+80℃. 30; 平均无故障时间; 5000小时. 31; 使用寿命; >5年. 32; 软件功能; 支持装备编码固化; 1、支持人影装备编码写入存在本地，终端通信成功后，上报本地装备编码. 33; 4G信息; 支持4G信息获取和上报（信号值，卡号，IMEI号等）. 34; 支持与天工平台对接; 具备作业状态上报、作业指令接收、作业信息自动采集、多要素作业条件判别、作业视频传输等功能. 35; 需提供出厂测试工具; 包括： 1、查看：北斗卡号，4G卡号，固件版本、终端序列号， 2、写入的装备编码， 3、各模块功能测试及结果显示. 36; 安装方式; 固定杆安装; 安装高度≥3米，电缆暗敷防盗. 37; 烟炉控制; 点火和启停; 远程实现对烟炉的启停和点火操作. |
|  |  | （2）集成多要素作业条件判别系统 |  | 包含：三维超声风传感器、全天空成像仪、太阳总辐射传感器、温湿度传感器、数据采集及分析终端等。 判别系统可对烟炉点位附近气象条件监测，通过分析温湿度、上升气流、大气稳定度和天空云况等数据，引入作业条件判别模型来评估烟炉作业的适宜情况，最终，判别系统给出烟炉作业条件的判别结论，即适宜度等级，该等级共分五级：非常适宜、较为适宜、适宜、适中、不适宜。可以辅助人工影响天气作业人员识别最佳作业时机，提升作业效果；也可以为作业效果评估提供依据。 垂直风速测量设备具体技术参数应符合或者高于下表要求： 表：垂直风速测量设备技术参数 序号; 类别; 指标; 参数. 1; 输出; 垂直风速、风向; 在“天工”平台烟炉作业指挥组件显示. 2; 风速; 测量范围; 0-15m/s. 3; 风速; 分辨率; 0.1m/s. 4; 风速; 精度; ≤±3%. 5; 工作温度; 工作温度; （-40℃)-（+70℃). 6; 串口类型; 串口类型; RS485或RS232接口. 温度传感器具体技术参数应符合或者高于下表要求： 表：温度传感器设备技术参数 序号; 类别; 指标; 参数. 1; 输出; 温度; 在“天工”平台烟炉作业指挥组件显示. 2; 温度; 测量范围; （-40℃)-（+70℃). 3; 温度; 分辨率; ≤0.1℃. 4; 温度; 最大允许误差; ≤±0.5℃. 湿度传感器具体技术参数应符合或者高于下表要求： 表：湿度传感器设备技术参数 序号; 类别; 指标; 参数. 1; 输出; 云低高度; 在“天工”平台烟炉作业指挥组件显示. 2; 湿度; 测量范围; 0%-100%RH. 3; 湿度; 分辨率; ≤0.1%RH. 4; 湿度; 最大允许误差; ≤±5%RH. 云低高度测量设备具体技术参数应符合或者高于下表要求： 表：云低高度测量设备技术参数 序号; 类别; 指标; 参数. 1; 输出; 云低高度; 在“天工”平台烟炉作业指挥组件显示. 2; 云低高度; 测量范围; 0-4000m. 3; 云低高度; 分辨率; ≤1m. 4; 云低高度; 最大允许误差; ≥30%. 简易作业条件判别系统，至少应具备以下功能： 表：简易作业条件判别系统功能需求 序号; 类别; 功能. 1; 数据存储和读取; 读取垂直风测量设备、温度传感器、湿度传感器、云低高度测量设备等观测设备，具备数据存储和读取功能. 2; 数据上传“天工”平台烟炉作业指挥组件; 采集到的数据与判别结果实时上传到“天工”平台烟炉作业指挥组件. 3; 作业参数本地化设置; 支持根据当地情况自定义烟炉作业的参数设置. 4; 估算催化剂扩散最大高度; 依据实际作业的烟条参数以及气象数据，对云中冰核最佳浓度时催化剂扩散的最大高度进行估算. 5; 评估作业条件适宜度; 具有识别作业条件适宜度的算法模型，可输出作业条件适宜度等级，等级至少包含非常适宜、较适宜、适宜、适中、不适宜。. |
|  |  | （3）视频监控设备以及相应适配电源 |  | 视频监控设备具备电子围栏功能，具体技术参数应符合或者高于下表要求： 附表（9）：视频监控设备技术参数 序号; 类别; 指标; 参数. 1; 输出; 视频画面; 在“天工”平台烟炉作业指挥组件显示. 2; 图像; 分辨率; ≥200W像素. 3; 夜视; 红外; ≥50m. 4; 温度; 最大允许误差; ≤±0.5℃. 适配电源应符合或者高于如下指标： 附表（10）：适配电源电源技术参数 序号; 类别; 指标; 参数. 1; 功率; 确保升级改造后烟炉及配套设备正常工作; 太阳能供电，确保阴雨天连续工作7个工作日以上. |
|  |  | （4）烟炉维护维修 |  | 1）炉体除锈、补漆，箱体破损修补或更换； 2）支脚和线缆加固、破损陶瓷管更换等维护保养； 3）配备烟灰清扫工具。 |
|  |  | （5）作业平台场地维修维护 |  | 1）对原有摄像头维护或更换； 2）对原有电池进行维护或更换，确保阴雨天可连续供电7天以上； 3）对原有防雷设施进行维护维修； 4）对围栏、标识标牌、地基破损等进行修护维修。 |
| 2 | 新建智能化烟炉作业系统 | （1）智能烟炉 | 47套 | 1）具备远程操控、作业状态判断监控、作业信息收集功能 2）炉体材质：304不锈钢或玻璃钢 3）远控方式：GSM/GPRS或北斗 4）焰条装载量：≧48支 5）单次点火数量：≤3支 6）可适配焰条型号：兼容ZBZ-DFL系列、YD-1系列、60/700系列、DT-46系列、TDRZ-YT系列焰条 7）点火接口方式：兼容引线、环形电极 8）焰条隔离方式：双段复合陶瓷管结构 9）视频监控方式： 机型：工业4G/5G网络球机 分辨率：≥200W像素 夜视：红外≥50m 10）上升气流测量装置： 测量精度：≧0.2m/s 测量范围：0.3m/s～20m/s 11）抗风等级：8级 12）炉体寿命：>8年 13）工作环境： 工作温度：-40℃～+70℃ 工作湿度：RH20%～100% 14）供电方式：太阳能供电 电池能量：7个连续阴天可靠工作 电池寿命：>3年 |
|  |  | （2）烟炉作业安全监控终端 |  | 内置硬件级国密SM1/2/3/4加密协议，实现与天工平台接口之间指令信息的加密传输。具备烟炉作业状态上报、作业指令接收、作业信息自动采集、国密SM1/2/3/4芯片级加解密、作业现场视频传输、集成多要素观测数据传输功能。支持4G和北斗两种通讯方式。 作业安全监控终端具体技术参数应符合或者高于下表要求： 表：作业安全监控终端技术参数 序号; 类别; 指标; 参数. 1; MCU性能; 国产，八核; 两核2.0GHz+六核1.8GHz. 2; 运行内存; LPDDR4X; 2GB. 3; 存储空间; eMMC; 16GB. 4; 系统; 安卓; Android12/14，支持更换为linux. 5; 开机时间; 上电开机完成; 不大于35S. 6; 首次定位时间; 上电到首次定位输出; 不大于32S. 7; 信息收集; 电源电压检测; 支持输入电源电压检测，精度不大于0.2V. 8; 4G信息; 支持4G信息获取和上报（信号值，卡号，IMEI号等）. 9; 人机交互; 电源LED灯; 上电常亮. 10; 定位LED灯; 搜星期间1HZ闪烁，定位成功长亮. 11; 信号LED灯; 不少于3档信号强度指示. 12; 通信LED灯; 闪烁，指示与平台通信. 13; 功能LED灯; 装备连接状态：绿灯亮：装备在线；绿灯灭：装备离线. 14; 通信; 串行通信口1; RS485，最大波特率不低于115200bps，波特率可设置. 15; 串行通信口2; RS485/RS232(可选），最大波特率不低于115200bps，波特率可设置. 16; 以太网接口; 10/100MBASE-T，上/下行速率不低于10Mbps，支持路由功能(DHCP，网络互联-4G），路由的数据非业务数据. 17; 蜂窝通信; 4GCAT4以上，上/下行速率不低于10Mbps. 18; WIFI; 2.4G,支持AP和STA模式，AP模式下，支持路由功能(DHCP，网络互联-4G），路由的数据非业务数据. 19; 北斗短报文; 支持北斗三代RDSS，单包最大支持1000个汉字. 20; 加密; /; 内置硬件加密芯片，支持SM1，SM2，SM3，SM4加密. 21; 整机特性; SMA内孔4G天线接头; 4G天线采用SMA内孔接头，配置外部增益天线. 22; 供电电压; DC，9~50V. 23; 待机功耗; <3W. 24; 最大峰值功耗; 不大于15W；12V供电时，最大峰值电流不大于2A. 25; 尺寸; 尺寸直径≤120mm，高度≤90mm. 27; 工作温度; -30℃~70℃. 28; 工作湿度; ＜95%，无凝露. 29; 存储温度; -40℃~+80℃. 30; 平均无故障时间; 5000小时. 31; 使用寿命; >5年. 32; 软件功能; 支持装备编码固化; 1、支持人影装备编码写入存在本地，终端通信成功后，上报本地装备编码. 33; 4G信息; 支持4G信息获取和上报（信号值，卡号，IMEI号等）. 34; 支持与天工平台对接; 具备作业状态上报、作业指令接收、作业信息自动采集、多要素作业条件判别、作业视频传输等功能. 35; 需提供出厂测试工具; 包括： 1、查看：北斗卡号，4G卡号，固件版本、终端序列号， 2、写入的装备编码， 3、各模块功能测试及结果显示. 36; 安装方式; 固定杆安装; 安装高度≥3米，电缆暗敷防盗. 37; 烟炉控制; 点火和启停; 远程实现对烟炉的启停和点火操作. |
|  |  | （3）集成多要素作业条件判别系统 |  | 包含：三维超声风传感器、全天空成像仪、太阳总辐射传感器、温湿度传感器、数据采集及分析终端等。 判别系统可对烟炉点位附近气象条件监测，通过分析温湿度、上升气流、大气稳定度和天空云况等数据，引入作业条件判别模型来评估烟炉作业的适宜情况，最终，判别系统给出烟炉作业条件的判别结论，即适宜度等级，该等级共分五级：非常适宜、较为适宜、适宜、适中、不适宜。可以辅助人工影响天气作业人员识别最佳作业时机，提升作业效果；也可以为作业效果评估提供依据。 垂直风速测量设备具体技术参数应符合或者高于下表要求： 表：垂直风速测量设备技术参数 序号; 类别; 指标; 参数. 1; 输出; 垂直风速、风向; 在“天工”平台烟炉作业指挥组件显示. 2; 风速; 测量范围; 0-15m/s. 3; 风速; 分辨率; 0.1m/s. 4; 风速; 精度; ≤±3%. 5; 工作温度; 工作温度; （-40℃)-（+70℃). 6; 串口类型; 串口类型; RS485或RS232接口. 温度传感器具体技术参数应符合或者高于下表要求： 表：温度传感器设备技术参数 序号; 类别; 指标; 参数. 1; 输出; 温度; 在“天工”平台烟炉作业指挥组件显示. 2; 温度; 测量范围; （-40℃)-（+70℃). 3; 温度; 分辨率; ≤0.1℃. 4; 温度; 最大允许误差; ≤±0.5℃. 湿度传感器具体技术参数应符合或者高于下表要求： 表：湿度传感器设备技术参数 序号; 类别; 指标; 参数. 1; 输出; 云低高度; 在“天工”平台烟炉作业指挥组件显示. 2; 湿度; 测量范围; 0%-100%RH. 3; 湿度; 分辨率; ≤0.1%RH. 4; 湿度; 最大允许误差; ≤±5%RH. 云低高度测量设备具体技术参数应符合或者高于下表要求： 表：云低高度测量设备技术参数 序号; 类别; 指标; 参数. 1; 输出; 云低高度; 在“天工”平台烟炉作业指挥组件显示. 2; 云低高度; 测量范围; 0-4000m. 3; 云低高度; 分辨率; ≤1m. 4; 云低高度; 最大允许误差; ≥30%. 简易作业条件判别系统，至少应具备以下功能： 表：简易作业条件判别系统功能需求 序号; 类别; 功能. 1; 数据存储和读取; 读取垂直风测量设备、温度传感器、湿度传感器、云低高度测量设备等观测设备，具备数据存储和读取功能. 2; 数据上传“天工”平台烟炉作业指挥组件; 采集到的数据与判别结果实时上传到“天工”平台烟炉作业指挥组件. 3; 作业参数本地化设置; 支持根据当地情况自定义烟炉作业的参数设置. 4; 估算催化剂扩散最大高度; 依据实际作业的烟条参数以及气象数据，对云中冰核最佳浓度时催化剂扩散的最大高度进行估算. 5; 评估作业条件适宜度; 具有识别作业条件适宜度的算法模型，可输出作业条件适宜度等级，等级至少包含非常适宜、较适宜、适宜、适中、不适宜。. |
|  |  | （4）视频监控设备以及相应适配电源 |  | 视频监控设备具备电子围栏功能，具体技术参数应符合或者高于下表要求： 表：视频监控设备技术参数 序号; 类别; 指标; 参数. 1; 输出; 视频画面; 在“天工”平台烟炉作业指挥组件显示. 2; 图像; 分辨率; ≥200W像素. 3; 夜视; 红外; ≥50m. 4; 温度; 最大允许误差; ≤±0.5℃. 适配电源应符合或者高于如下指标： 表：适配电源电源技术参数 序号; 类别; 指标; 参数. 1; 功率; 确保升级改造后烟炉及配套设备正常工作; 太阳能供电，确保阴雨天连续工作7个工作日以上. |
|  |  | （5）作业平台场地建设 |  | 1）作业平台场地建设按行业标准（QX/T569-2020）《人工增雨（雪）地面催化剂发生器选址安装技术要求》执行。 2）基座：炉体安装位置应水平，基座硬化应按照JGJ116的要求执行，除基座外作业平台内应保持生态草皮。 3）防雷设施按照QXT226-2013《人工影响天气作业点防雷技术规范》执行。 4）炉体距离围栏的最近距离应不小于2m,与监控立杆之间的距离宜在7m-8m之间，应确保监控无死角。 5）作业平台安装304不锈钢栅栏予以保护，栅栏喷涂墨绿色油漆，高度不低于1.8m，间隙不大于20cm。 6）设立站牌、防火警示等标牌。 |
| 3 | 系统集成 | （1）“天工”平台烟炉作业指挥组件 | 1套 | 按天工组件化开发规范开发“天工”平台烟炉作业指挥组件，兼容和对接本次28套升级改造的烟炉和47套新建智能化地面烟炉，接入简易作业条件监测装置和集成多要素作业条件判别系统，实现作业条件判别算法，实现地图展示、作业指挥、监测分析、烟炉监控、系统配置管理等功能，在作业完成后根据作业信息和观测资料进行快速效果评估，提供基于天工平台的人影地面增雨烟炉的智能化作业指挥业务。通过地理信息平台接入天地图卫星影像图展示烟炉作业点信息。通过地图画面点选地图烟炉图标，可以查看、查询、控制烟炉、联合作业等。 “天工”平台烟炉作业指挥组件至少应具备以下功能： （1）远程点火控制距离：手机信号及北斗卫星覆盖区域； （2）显示模式：地图模式+列表模式； （3）多级控制：多级部门分级分权限控制； （4）视频观看：平台集成视频观看、录相、抓拍、云台控制； （5）软件功能：远程控制、作业状态实时监控、作业信息自动收集、烟炉统一指挥、监控视频观看、集成多要素观测查询展示。 |
|  |  | （2）便携式六要素自动气象站 | 3套 | 配备3套便携式六要素自动气象站（风向、风速、温、湿、压、降水量），用于日常机动气象探测。实现瞬时温度、湿度、气压、风向、风速、降水等气象要素采集及显示，具体技术参数应符合或者高于下列要求： 温度：测量范围：-40℃～+70℃；分辨率：0.1℃；准确度：≤±0.5℃； 湿度：测量范围：0％RH～100％RH；分辨率：0.1％RH；准确度：≤±5％RH； 风向：测量范围：0°～360°；分辨率：1°；准确度：≤±5°； 风速：测量范围：0m/s～60m/s；分辨率：0.1m/s；准确度：±0.3m/s(0~16m/s)/±2%（16m/s~40m/s）/±4%（40m/s~60m/s）； 气压：测量范围：300hPa～1200hPa；分辨率：0.1hPa；准确度：≤±0.5hPa； 运行及维保期：≥8年。 |
| 商务要求 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 交货时间：合同签订之日起45日历日内。 交货地点：采购人指定地点。 |  |  |
| 货物验收 |  | - 1.货物验收时由采购人组织对照采购文件的《技术要求》进行全面核对检验，对所有要求出具的文件和材料的原件进行核查，如不符合采购文件要求或提供虚假承诺、虚假检测报告等虚假材料的，采购人有权拒绝验收并认定中标人违约，采购人有权单方解除合同，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 2.货物经过双方检验认可后，签署验收报告（验收单）。由中标人提供产品保修文件。 3.当满足以下条件时，采购人才向供应商签发货物验收报告： （1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 （2）货物各项参数完全符合《技术参数及性能（配置）要求》的要求，性能满足要求。 （3）中标人需负责安装、调试（测试），并完成采购人的使用操作培训。 4.采购人预验收及履约验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 5.中标产品不能涉及任何法律纠纷。 |  |  |
| 合同验收 |  | 验收内容：确保升级后和新建的烟炉实现对周边气象要素的自动感知、作业条件的自动判别、作业自动启停，实现自动采集、记录、存储、作业状态、接收作业指令、上报作业信息及补传作业信息到“天工”平台，提高烟炉作业的精准性和科学性。具体验收测试按合同条款附表执行，所有验收项均测试合格方可通过合同验收。 |  |  |
| 质量保证要求 |  | 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，采购内容所涵盖的系统、组件、设备、零部件等均要求质保不低于8年；投标供应商承诺的质量保证期更长的按投标供应商的承诺，从交货验收合格之日起计。 2.在质量保证期，由中标人对出现的任何故障及损失免费维修、更换配件，并负责对供应货物进行软件更新升级、系统维护和远程服务。 3.质量保证期满后，终身维护，且以市场最优惠价格提供维修和备件更换、软件更新升级，且承诺为用户提供的终身技术咨询服务。 4.中标人应为质量保证期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。中标人应在收到采购人通知后24小时内作出响应如需中标人到合同货物现场，中标人应在收到采购人通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同货物的故障(重大故障除外)。如果中标人未在上述时间内作出响应,则采购人有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同货物的故障，中标人应承担由此发生的全部费用。 5.中标人在质量保证期内应对设备进行定期巡检。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.负责送货上门、负责提供产品工程师现场安装、安装调试服务、负责技术培训服务。 2.维修响应：售后服务要求7天×8小时工作制，中标人在接到用户维修电话后1小时内响应，24小时内到达现场处理，一般情况下48小时内恢复正常使用。若不能修复须有合理应对方案。 3.质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，无偿更换新设备。在超出质量保证期后，如产品发生故障，可派技术员上门服务；如需更换配件，配件均按市场最优惠价格供应。 4.终身提供远程技术协助服务。 5.提供原厂技术人员对采购人的操作技术培训和相关技术资料。提供不少于2次/每年的烟炉巡检维护服务，场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。 6.提供验收与培训时开机实验必须的配件及耗材,以保障验收与培训的正常开展。 |  |  |
| 付款方式 |  | 本项目预付款为合同价款的50%，全部货物经货物验收合格后，采购人向中标人支付30%合同款（无息），全部货物经安装、调试完并合同验收合格后，采购人向中标人支付剩余20%合同款（无息）；付款前，中标人开具等额增值税发票给采购人。 |  |  |
| 其他要求 |  | - 1.要求供货产品是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。负责提供设备使用培训、操作技能训练等；提供相关设备说明书、管理和配置指南手册、使用手册和故障定位/排除指南手册等 2.本项目实行总价包干制，投标报价合计金额包括货物价款、配套软件、标准附件、随配附件、备品备件、辅助材料、专用工具、包装、运抵指定交货地点、运输、装卸、完工清场清洁、货到就位、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、售后服务、保险、投标费用、预验收及履约验收及售后服务、人工费、一切税费等全部费用。税费因政策等原因发生变化的，由中标人承担。合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。 3.中标人承担货物交付验收前的运输、安装等作业工人人身、设备安全责任；验收前，如果设备丢失、因投标人自身原因及第三人原因导致损坏，中标人应自行负责并承担不能交付货物的责任。 4.（纯国产设备适用该条）本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的按无效标处理。 5.投标人的投标报价不能超过项目的预算，且各分项的报价也不能超过该分项的预算，否则投标无效。 |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |
| 1、核心产品：项号2 新建智能化烟炉作业系统，“（1）智能烟炉” 注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |